## DatenGenerell
|  |  |  | Motorleistung |  |  | Dauerleistg |  |  |  | Stromstärke | cos phi | Wirkgr η | Antriebsleistg |  | Belast th. | Bel.100% | Abnahme | Bel. 80% | wenn Beschriftung für Gesamt-anlage vorhanden: aus Antriebs-leistung gerechnet | Wenn nur Stromstärke von Generator vorhanden. Dieser multipliziert mit 0.812 |  | von A 80 % | Von A 100% |  | Volt mal Ampere gibt in Watt was der Strom geleistet hat
Gemeinde | Strasse | Nr | Schutzbauart | kW |  | PS | kVA(N) |  | kW(W) |  | A |  |  | kW |  | A | A | A | A | A 100% | A 100% | A 80% | kW | kW
|  |  |  | gerech | abgeles | abgeles | gerech | abgeles | gerech | abgeles | abgeles | 0.8 | 0.9 | gerech | abgeles | gerech | [8 empty] | Motor | Generator
*Dorf* | *Strasse* | X | KP I | 30.176 |  | 41 | 30.2404 | 32 | 24.1923 |  | 46 | 0.8 | 0.9 | 26.8804 | 20 | 38.4005 |  | 40 | 0 | 36.0844 |  | 28.8675 | 16 | 20 |  | Deutz 3 Zyl | Ab 1.1.2016 wird der Wert des Generators mit 0.85 multipliziert und ausgetestet
Anleitung:
Die Werte der Anlage können auf der Tabelle: Daten generell eingetragen werden.
Diese werden dann in die Tabelle: Belastung und in die Tabelle Protokoll.. Übernommen.
Bei den gelb markierten Felder musst du deine Angaben eingeben
Sollte keine Apparateliste/ Verbaucherliste vorhanden sein, kann diese mit der Vorlage auf einfache Art erstellt werden.
Viel Spass bei der Erstellung von Belastungsdiagramm und Protokoll wünscht John Baumann
Bitte zuerst unten Lesen ! Du sparst damit Zeit !!

## Belastung (leer)
Gemeinde | Anl Art |  |  |  |  | Adresse
Notstromgruppe: Belastung im Probelauf
Zuzuschaltende Verbraucher |  |  |  | Belastungsdiagramm idealisiert | [5 empty] | [ kW ] * 1.8 ~ [ A ]
kW
Summe kW |  | 80
[6 empty] | Teil- Last II |  | Dauerbelastung = 80 %
50
|  |  |  | Teil- Last I |  |  |  | 100 % Leistung [kW] =
30
|  |  | Auf- wärmen | [8 empty] | Abkühlen
10
Licht
Protokollierung: Zuerst Messung, dann Belastung NS ändern. |  |  | 5 |  | 15 |  | 25 |  | 60 |  | 115 | 120
PAK 2015; Ja; | [11 empty] | Zeit [Minuten]
Bela-
stung
[ % ]

## Belastung
Gemeinde | Anl Art |  |  |  |  | Adresse
*Dorf* | KP I |  |  |  |  | *Strasse* X
Notstromgruppe: Belastung im Probelauf
Zuzuschaltende Verbraucher |  |  |  | Belastungsdiagramm idealisiert | [6 empty] | [ kW ] * 1.8 ~ [ A ]
Summe kW | 18.16 | 80
[6 empty] | Teil- Last II |  |  | Dauerbelastung = 80 % |  |  |  |  | 16
+ Dampfkocher 1.Stufe | 6 | [6 empty] | 12
50
+ Boiler |  |  |  | Teil- Last I |  |  |  |  | 100 % Leistung [kW] = |  |  | 20
+ Lufterhitzer 4/7 | 5.44 | 30 |  |  |  | 6
+ Lufterhitzer 2/7 | 2.72 |  | Auf- wärmen | [10 empty] | Abkühlen
+ Vent Zuluft 2 Stufe | 1 | 10 |  | 2
Licht + Vent Zuluft 1. Stufe | 3
Protokollierung: Zuerst Messung, dann Belastung NS ändern. |  |  | 5 |  | 15 |  | 25 |  |  | 60 |  |  | 115 | 120
PAK 2015; Ja; | [13 empty] | Zeit [Minuten]
Bela-
stung
[ % ]

## ProtokollLuftgekühlt
Stadt/Gemeinde: |  | *Dorf* |  |  | Anlage: | *Strasse* X |  |  | Objekt Nr. |  |  |  |  | Blatt Nr.
Protokoll: Probelauf Notstromgruppe | [7 empty] | Kluge Köpfe schützen sich! |  |  |  | Gehörschutz tragen!
Hinweis: Zuerst Messung, dann Belastung NS ändern.
Ende Jahr: Kraftstoffvorrat (l): ................... |  |  |  | Schmierölvorrat(l): .............. |  |  | Leistung [kW] = |  | 20 | Belastung 80 % [A]= |  |  | 28.8675 | Belastung 100 % [A] =
Datum | Zeit | Notstromgruppe |  |  | Temperaturen |  |  | Schmier- | HV |  |  |  |  | Bemerkungen
| (4 x | Betriebstd. | Motor | Kühlung |  | MaschR | Aussente. | öldruck | Freq | Voltm. | Amperemeter |  |  | Oel-Filterwechsel, Service |  | Amperemeter Beschiftung? L1, L2, L3 oder R S T
| Kontr) | h | °C grün | Abluft °C | RL °C | °C | (Zuluft)°C | grün | Hz | V | R | S | T | Verantwortliche Anlagewart | Visum |  | L1 | L2 | L3
Ablesung Pos. Nr. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5'
25'
60'
115'
5'
25'
60'
115'
5'
25'
60'
115'
5'
25'
60'
115'
Für spezielle Infos kann die Rückseite verwendet werden. p | [14 empty] | PAK2015; Ja

## ProtokollWassergekühlt
Stadt/Gemeinde: |  | *Dorf* |  |  | Anlage: | *Strasse* X |  |  | Objekt Nr. |  |  |  |  | Blatt Nr.
Protokoll: Probelauf Notstromgruppe | [7 empty] | Kluge Köpfe schützen sich! |  |  |  | Gehörschutz tragen!
Hinweis: Zuerst Messung, dann Belastung NS ändern.
Ende Jahr: Kraftstoffvorrat (l): ................... |  |  |  | Schmierölvorrat(l): .............. |  |  | Leistung [kW] = |  | 20 | Belastung 80 % [A]= |  |  | 28.8675 | Belastung 100 % [A] =
Datum | Zeit | Notstromgruppe |  |  | Temperaturen |  |  | Schmier- | HV |  |  |  |  | Bemerkungen
| (4 x | Betriebstd. | Motor | Kühlung |  | MaschR | Aussente. | öldruck | Freq | Voltm. | Amperemeter |  |  | Oel-Filterwechsel, Service |  | Amperemeter Beschiftung? L1, L2, L3 oder R S T
| Kontr) | h | °C | VL °C | RL °C | °C | (Zuluft)°C | [bar] | Hz | V | R | S | T | Verantwortliche Anlagewart | Visum |  | L1 | L2 | L3
Ablesung Pos. Nr. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5'
25'
60'
115'
5'
25'
60'
115'
5'
25'
60'
115'
5'
25'
60'
115'
Für spezielle Infos kann die Rückseite verwendet werden. p | [14 empty] | PAK2014; Ja

## Apparateliste
| Gemeinde: | *Dorf*
| Anlage Art: | KP I |  | Adresse: | *Strasse* X
Apparate (Verbraucher) zur Belastung der Notstromgruppe
V | Was |  | Wo |  | [ kW ]
x | Licht |  | ganze Anlage |  | 2.5 | geschätzt
x | Ventilation (1,2 Stufe) |  | Vent R |  | 0.55 / 1.6
| VA 150 |  | Vent R |  | 0.28
| Anzahl: | 5 |  | Total: | 1.4
X | Elektrolufterhitzer 7/7 |  | Vent R | 1/7, 2/7, 4/7 | 9.5
| Lufterhitzer |  | Vent R |  | 3.6
| Anzahl: | 5 |  | Total: | 18
x | Abluftventilator |  | Vent R |  | 0.35
x | Dampfkochapparat |  | Küche | 1, 2 St | 12
x | Kochherd 4 Platten |  | Küche |  | 7.6
x | Rechaud 2 Platten |  | Küche | 2 x 3 | 6
x | Boiler |  | Küche |  | 2.4
Provisorisch erstellt anlässlich der PAK 2016