## Vorlage
Plausibilisierung der ARA-Betriebsdaten
Eingabe Betriebsdaten |  |  | E = natürliche Einwohner
Plausibilisierungsgrösse |  |  | EGW = Einwohnergleichwerte aus Industrie und Gewerbe
Berechnete Betriebsdaten |  |  | EW = E + EGW = totale Einwohnerwerte
Spezifischer Wert
| Grösse | Einheit | spez. Wert | Plausibilisiergsgrö. |  | Einheit | Überprüfung |  | Bemerkungen
Fahren Sie mit der Maus auf diese Zelle |  |  |  | max. | min. |  | zu viel | zu wenig
Belastung
E |  | E
EGW ermittelt mit BSB5 | 0 | EGW | 40 |  |  | g BSB5 / (EW · d)
EGW ermittelt mit NH4-N | 0 | EGW | 7 |  |  | g NH4-N / (EW · d)
EGW ermittelt mit P | 0 | EGW | 1.6 |  |  | g P / (EW · d)
Total EW anhand der BSB5-Fracht | 0 | EW
Total EW anhand der NH4-N-Fracht | 0 | EW
Total EW anhand der P-Fracht | 0 | EW
BSB5-Fracht (85%-Wert) |  | kg BSB5 / d
N-Fracht (85%-Wert) |  | kg NH4-N / d
P-Fracht (85%-Wert) |  | kg P / d
Berechneter Sauerstoffbedarf für C-Abbau | 0 | kg O2 / d | 1 |  |  | g O2 / g BSB5
Berechneter Sauerstoffbedarf für Nitrifikation | 0 | kg O2 / d | 4.3 |  |  | g O2 / g NH4-N
Totaler Sauerstoffbedarf | 0 | kg O2 / d
Abwasser
Gesamte biologisch behandelte Abwassermenge |  | m3 / a | 0 | 450 | 300 | l / (E · d) | 0 | 0
Abwassermenge (85 % aller Trockenwettertage) |  | m3 / d | 0 | 350 | 250 | l / (E · d) | 0 | 0
|  |  | 0 | 350 | 250 | l / (EW · d) | 0 | 0
Wassermenge Minimum (z.B. Mittel von 10 min.) |  | l / s | 0 | 1.2 | 0.8 | l / (1000 E · s) | 0 | 0
Wassermenge Maximum (z.B. Mittel von 10 min.) |  | l / s |  | 0 | 0 | l / s (2 QTW) | 0 | 0
Schlamm
Eigener Frischschlamm |  | m3 / a | 0 | 2.5 | 1.5 | l / (EW · d) | 0 | 0
|  | t TS / a | 0 | 120 | 80 | g / (EW · d) | 0 | 0
Annahme fremder Frischschlamm |  | m3 / a | 0 | 6 | 3 | TR % vom NG | 0 | 0
t TS / a
Frischschlamm total | 0 | m3 / a | 0 | 6 | 3 | TR % vom NG | 0 | 0
| 0 | t TS / a
Eigene stabilisierte Schlammenge |  | m3 / a | 0 | 1.25 | 0.75 | l / (EW · d) | 0 | 0
|  | t TS / a | 0 | 90 | 40 | g / (EW · d) | 0 | 0
Annahme fremder stabilisierter Schlamm |  | m3 / a | 0 | 6 | 3 | TR % vom NG | 0 | 0
t TS / a
Stabilisierter Schlamm total | 0 | m3 / a
| 0 | t TS / a
Org. Anteil Frischlamm (siehe Kommentar) |  | % vom TR |  | 75 | 65 |  | 0 | 0
Org. Anteil Faulschlamm |  | % vom TR |  | 55 | 42 |  | 0 | 0
Org. abgebaut | 0 | t org TS
Restmenge Ende Vorjahr im Stapelbehälter |  | m3 / a
Restmenge aktuelles Jahr im Stapelbehälter |  | m3 / a
Differenz | 0 | m3 / a
Restmenge Ende Vorjahr im Stapelbehälter |  | t TS / a
Restmenge aktuelles Jahr im Stapelbehälter |  | t TS / a
Differenz | 0 | t TS / a
Energie Strom
Stromerzeugung total |  | kWh / a | 0 | 1.5 | 2.2 | kWh / m3 Gas | 0 | 0
Strombezug vom Elektrizitätswerk |  | kWh / a | 0 | 30 | 60 | % | 0 | 0
Stromverkauf |  | kWh / a |  |  |  | %
Stromverbrauch für Belüftungsbecken |  | kWh / a | 0 | 50 | 30 | % vom gesamt | 0 | 0
Berechneter Stromverbr. für Belüftungsbecken | 0 | kWh / a | 1.4 |  |  | kg O2 / kWh
Differenz zwischen gemessenem und berechnetem Stromverbrauch Belüftungsbecken | 0 | kWh / a | 0 | 25 | -25 | % | 0 | 0
Stromverbrauch für Abwasserpumpw. in ARA |  | kWh / a | 0 | 3 | 0.5 | % | 0 | 0
Stromverbrauch total | 0 | kWh / a | 0 | 60 | 40 | kWh / (E · a) | 0 | 0
|  |  | 0 | 60 | 40 | kWh / (EW · a) | 0 | 0
Stromverbrauch pro m3 gereinigtem Abwasser |  |  | 0 | 0.3 | 0.15 | kWh / m3 | 0 | 0
Energie Gas
Zu erwartende Faulgasproduktion (org. abgebaut) | 0 | m3 / a | 450 |  |  | l / kg org TS
Faulgaserzeugung total |  | m3 / a | 0 | 35 | 20 | l / (E · d) | 0 | 0
|  |  | 0 | 35 | 20 | l / (EW · d) | 0 | 0
Faulgasverbrauch Heizung |  | m3 / a | 0 | 10 |  | % | 0
Faulgasverbrauch Gasmotor |  | m3 / a | 0 |  | 60 | % |  | 0
Abfackelung |  | m3 / a | 0 | 2 |  | % | 0
Faulgasverbrauch total (nur Verbrauch) | 0 | m3 / a
Erdgasverbrauch total |  | m3 |  |  |  | l / (E · a)
Heizölverbrauch total |  | t / a | 0 | 1 |  | l / (E · a) | 0
Fällmittelverbrauch
Grenzwert P im Abfluss ARA |  | mg Pges / l
Fällung mit Eisen: Fe-Metallfracht |  | kg / a | 0 | 2 | 0.7 | mg Fe / mg P | 0 | 0
Fällung mit Aluminium: Al-Metallfracht |  | kg / a | 0 | 3 | 1 | mg Al / mg P | 0 | 0
Version 4 / 15.5.2007
Note on D12: Abfluss VKB ohne Rückläufe
Note on D13: Abfluss VKB ohne Rückläufe
Note on D14: Abfluss VKB ohne Rückläufe
Note on D37: Trockenrückstand des Fremdschlamms
Note on D39: Trockenrückstand Frischlamm total
Note on D43: Überprüfung TR Gehalt
Note on B47: Wenn kein Wert, dann 70 % eingeben
Note on C47: TR = Trockenrückstand
Note on B49: t org. Frischschlamm total minus t org. stabilisierter Schlamm
Note on B29: 85 % aller Trockenwettertage (Trockenwettertage sind Tage ohne Niederschlag ab 3. Tag nach Ende Niederschlag)
Note on B31: Mittelwert der Trockenwettertage
Note on B32: Spitzenwerte
Note on D32: 2 QTW gemäss ARA Dimensionierung
Note on D67: Mittelwert aus BSB- und N-Belastung plus E
Note on D71: l Gas pro kg org. TS abgebaut
Note on G72: spez. Wert ohne Industrie und Gewerbe
Note on G74: Anteil in % der Gesamtproduktion
Note on G75: Anteil in % der Gesamtproduktion
Note on G76: Anteil in % der Gesamtproduktion
Note on B71: Fracht organisch Frischschlamm minus Fracht organisch Faulschlamm
Note on B63: Auf Grund berechnetem Sauerstoffbedarf
Note on A19: Abfluss Vorklärbecken ohne Rückläufe
Note on A20: Abfluss Vorklärbecken ohne Rückläufe
Note on A21: Abfluss Vorklärbecken ohne Rückläufe
Note on B28: ohne allfällige Zwischenentlastungen
Note on B83: gemäss Einleitungsbewilligung
Note on A8: Zellen mit einer roten Ecke oben rechts enthalten Informationen